临夏州人民医院电梯基本情况

临夏州人民医院系厦门医学院附属医院，医院占地100亩，总建筑面积115612.18㎡，核定床位1450张，干部职工1434人，2019年全年完成门急诊62.6万人次、出院4.42万人次，完成各类手术10066例;2020年1-10份完成门急诊47.21万人次、出院3万人次，完成各类手术7676例，全院电梯正常运转。

临夏州人民医院综合楼27台、儿童病区电梯10台、新建附属楼3台，合计40台（详细情况见附件1：电（扶）梯基本参数表）

服  务  项   目   表

一、垂直梯部分

（一）机房

1、主机及控制柜无异音、无异味、无异常温升、确认检查。电梯整机运行性能检查。

2、制动器行程、动作灵活检查，制动皮厚度测量。

3、曳引马达轴承加油，主机减速箱加油。

4、曳引轮槽磨损情况检查，曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨耗检查。

5、选层器清洁。

6、主接触器动作情况检查，接点清理打磨。

7、控制柜清洁除尘，主回路控制线螺丝紧固，电阻管螺丝紧固。

8、各空气开关，极限开关检查。

9、限速器动作速度检查及清洁加油。

10、绝缘电阻定期检查。

11、按时打扫机房卫生。

（二）轿厢、厅门

11、开关门及门联锁，安全触板检查，门锁功能检查，整机运行试验。

12、门滑块螺丝紧固及磨耗检查。

13、内外门机械和电气调整，消除噪音。

14、轿厢照明、厅外、轿内指层、指令及指示灯检查。

15、应急灯检查、电话检查及电池供电时间记录。

16、整机开关性能检查。

17、厅门及轿门地坎清理，门导靴检查。

（三）井道、井底

18、上下限位开关、极限开关、强迫减速开关安装尺寸，动作点及电气性能检查。

19、补偿链、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳伸长情况检查。

20、厅门、支架、对重的清扫。

21、钢片清洁抹油、张力检查和调整。

22、安全钳动作提拉力检查，安全钳系统的螺栓紧固及清洗。

23、导靴磨耗情况，导靴安装尺寸调校。

24、随行电缆状况检查，感应器调整、隔磁板及感应器清理。

25、井道内导轨压码、连接板、撑架各螺栓修紧。

26、井道照明、限速器钢丝绳涨紧检查调整。

27、所有安全保护电气开关性能检查。

28、按时清理底坑卫生。

二、扶梯部分

1、日常保养清洁和维修

2、驱动装置的保养

3、安全装置的保养

4、外部部件的保养

5、梯级及梯维带引齿条的保养

6、梯级转向导轨的保养

7、扶手带的保养

8、控制柜的保养

三、服务要求：

1、技术服务合同期内，维保单位委派 1 名电梯维保技术人员长期驻守临夏州人民医院，开展电梯日常巡检及维保业务，值班电话保持 24 小时畅通；维保单位每 15 天派出技术人员进行1次直（扶）梯检查，检查内容为“项目服务表”中所有事项，电梯维保技术人员做好检查记录，建档备查。电梯维保技术人员检查不及时或未按要去进行检查，每项按 200 元/项进行处罚。医院电梯管理人员检查发现电梯常驻人员不在岗，对维保单位按 1000 元/次进行处罚；

2、电（扶）梯在正常使用中发生故障时，维保单位接通知后 20 分钟内派技术人员到达现场进行处理。若不能及时赶到现场，产生不良影响的，医院有权对维保单位按 1000 元/次进行处罚，发生 3 次以上，需方有权终止合同。发现故障书面通知两次后仍不处理，医院有权对维保单位按 500 元/项进行处罚；电梯故障造成人员伤亡等医疗纠纷赔偿的，维保单位全部承担责任和赔偿金。

3、如有重大事项及活动，维保单位派专业维保人员驻守现场，电梯突发故障及时处理，确保电梯正常运行。

4、除免费提供的备品备件外（见附件2:免费提供的部分电梯备品备件，此表由维保单位填写），如需更换电梯配件，维保公司应立即通知临夏州人民医院。维保公司按服务项目的标准收费，配件由临夏州人民医院自行选购，维保公司优先供应。

5、如临夏州人民医院确认电梯配件由维保公司提供，维保公司需在临夏州人民医院签字确认后7个工作日内货到现场，电梯恢复正常；如有特殊情况，配件不能按时到达，维保公司向临夏州人民医院做出的书面说明。

6、维保公司单位在维保作业时应自行配备所需工具及设备，在现场设置安全警示标志，申请临夏州人民医院电梯管理部门张贴书面通知。

附件1：电（扶）梯基本参数表

| 电梯品牌 | 电梯 编号 | 型 号 | 速度（m/s） | 层站 | 载重（kg） | 台 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海三菱 | 住院部1#静配中心 | ELENESSA | 1.0 | 2/2 | 1050 | 1 |
| 上海三菱 | 住院部2#供应室 | ELENESSA | 1.0 | 2/2 | 825 | 1 |
| 上海三菱 | 住院部3#医技室 | ELENESSA | 1.0 | 2/2 | 550 | 1 |
| 上海三菱 | 住院部4#-5# | LEHY-IIB | 1.75 | 15/15 | 1600 | 2 |
| 上海三菱 | 住院部6#-13# | LEHY-IIB | 1.75 | 14/14 | 1600 | 8 |
| 上海三菱 | 住院部14#-15# | LEHY-IIB | 1.75 | 15/15 | 1600 | 2 |
| 上海三菱 | 门诊楼16#、18# | LEHY-IIB | 1.60 | 5/5 | 1600 | 2 |
| 上海三菱 | 门诊楼17# | LEHY-IIB | 1.60 | 6/6 | 1600 | 1 |
| 上海三菱 | 门诊楼19# | LEHY-IIB | 1.60 | 5/5 | 1600 | 1 |
| 上海三菱 | 20#-25# | KS-SB | 0.5 | 扶梯 |  | 6 |
| 上海三菱 | 26#-27# | KS-SB | 0.5 | 扶梯 |  | 2 |
| 上海三菱 | 儿童病区1#-2# | LEHY-III | 1.75 | 17/17 | 1050 | 2 |
| 上海三菱 | 儿童病区3#-5# | LEHY-III | 1.75 | 16/16 | 1050 | 3 |
| 上海三菱 | 儿童病区6#-7# | LEHY-IIB | 1.75 | 16/16 | 1600 | 2 |
| 上海三菱 | 儿童病区8#病床 | LEHY-MRL | 1.0 | 2/2 | 1600 | 1 |
| 上海三菱 | 儿童病区9#-10# | LEHY-IIB | 1.75 | 17/17 | 1600 | 2 |
| 上海三菱 | 附属楼1#-2# | ELENESSA | 1.60 | 4/4 | 1050 | 2 |
| 上海三菱 | 附属楼3# | LEHY-MRL | 1.00 | 4/4 | 1600 | 1 |